SIMULACIJE ODREĐIVANJA MESTA KVARA NA REALNIM SNIMCIMA  ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

SIMULATION OF FAULT LOCATION ON REAL WAVE FORMS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS

Branislav Santrač, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka

Zdravko Kordić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka

Sadržaj - Realna  prenosna električna mreža je podložna raznim vrstama kvarova. Da bi se elektroenergetski sistem dobro održavao potrebno je imati tačne podatke o mestu i tipu kvara. Kada su oni poznati može se vrlo brzo izolovati kvar , te primeniti odgovarajući postupak i restaurirati mreža .Određivanje tipa i vrste kvara se može uraditi na nekoliko načina, a ovde se koristi model koji je razvijen na beogradskom Elektrotehničkom fakultetu od strane prof.Milenka Đurića i njegovih saradnika. Za izračunavanje parametara ovog algoritma je potrebno znati vrednosti harmonika signala kvara. Za to je primenjena metoda pod nazivom Stohastička adiciona A/D konverzija (SAADK). Simulacije na realnim snimcima kvara, na mestu ugradnje releja, i ekstrakcije potrebnih harmonika su pokazale da se metoda može primenjivati za datu svrhu.

Abstract - This work describes a device, locator of breaks in transmission networks, based on the Stochastic Additional A/D Converter. An algorithm has been used for detection, which, unlike the algorithms to date, does the complete analysis of circuits within the break and locates the location of the break BEFORE the protection reacts. The algorithm for calculation requires data about the type of the network, characteristic values of its parameters and values of some harmonics of signals of the voltage and electricity that are measured. They are ON-LINE extracted at every 10ms. The stochastic additional A/D converter (SAADK) is used for the extraction of these harmonics. Simulations of the work of the device have been done on generated readings of electricity and voltage, and on real images of the break.

- UVOD

Jedan od najranjivijih segmenata elektroenergetskog sistema jesu dalekovodi ili nadzemni vodovi u sklopu podsistema prenosa električne energije. Oni su najviše izloženi atmosferskim uticajima, usled kojih dolazi do raznih tipova kvarova. Generalno, ti kvarovi se mogu podeliti na dve grupe: prolazni i trajni. Najčešći su kvarovi prolaznog tipa (oko 90 %), izazvani atmosferskim pražnjenjem, atmosferskim pojavama, kao što su magla i rosa ili povećanim zagađenjem vazduha. Od toga, većina su kvarovi sa električnim lukom. Obe vrste kvarova izazivaju reagovanje zaštitnih prekidača koji isključuje napon na deonici pogođenoj kvarom.

2. ALGORITAM ODREĐIVANJA MESTA           KVARA

Model (1( za određivanje vrste kvara omogućuje i detekciju mesta kvara, što je opet, bitno za što brže otklanjanje trajnih kvarova. U radu će biti prikazana simulacija koja na realnim snimcima napona i struje voda pogođenog kvarom vrši izračunavanje (1( udaljenosti mesta kvara i veličine napona električnog luka.

Sam električni luk je vrlo nelinearan i u fazi je sa strujom. Snimanja su pokazala oblik na slici 1. Usled takvog oblika električni luk generiše više harmonike napona i struje koji se prostiru u mreži. Napon električnog luka ne zavisi od struje, tj. za opseg struja 100A do 20KA napon luka je konstantan i iznosi 1500 V/m. Za razvoj modela je usvojen oblik luka prikazan na slici 2. kao rezultat mnogih snimanja u laboratoriji (2(. Oblik električnog luka sa slike 2. se može predstaviti Furijeovim redom koji sadrži samo neparne sinusne harmonike, kosinusni članovi se mogu zanemariti:

1

h – 1,2,3,4,     -red harmonika; kh – koeficijent k-tog harmonika, prikazani u tabeli 1.

| Slika 1. Snimak napona i struje luka | 2. Talasni oblik napona luka |
| --- | --- |
| gde je ua - napon električnog luka |
| Slika 2. Talasni oblik napona luka |
| h | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| k | 1,3 | 0,497 | 0,35 | 0,275 | 0,21 |

# Tabela 1. Koeficijenti h- tog harmonika napona luka

Može se napisati da je Uah = kh Ua , gde je Uah – amplituda h- tog harmonika. Istraživanja (2( su pokazala da su harmonici 1. i 3. stabilni tokom vremena, a viši harmonici od toga su nestabilni, pa se ne koriste. Iz tabele 1. se vidi da je  i analogno je . Uvedene su kompleksne vrednosti jer se mora voditi računa o fazama harmonika. Za izračunavanje harmonika se pošlo od "(" ekvialentne šeme kola, na slici 3.

.

Vrednost parametara impedanse i admitanse su za svako kolo od pre poznati. Iz opšte teorije je poznato da se na ovakvo kolo može primeniti Metoda simetričnih komponenti [2]. Korišćenjem ove metode za veličine direktnog, inverznog i nultog redosleda pišu se jednačine (direktna i inverzna podužna impedansa voda su jednake ==, pa su direktna i inverzna podužna admitansa voda takođe jednake ==). Vidi se da je:

=(1+)+ +             2

Analogno važi i za treći harmonik :

# =(1+)+ +        3

# Posle smene (2) u (3) i izvođenja (1( dobija se da za vodove do 150 km sa zaštitnom užadi, važi da se udaljenost do kvara l, računa iz:

# 4

# gde su:  , , .

Za kratke vodove do 150 km može se napisati:

5

Sada se zna udaljenost do mesta kvara l, ta vrednost se zameni u (2) i izračuna se Ua. Prisustvo, tj. dužina luka se računa iz (6). Mada ovaj model važi za jednopolne kvarove, on se može primeniti i na tropolne i dvopolne kratke spojeve tako što se nulte vrednosti napona i struje izjednače sa nulom. Model važi i za slučaj dvostrano napajanog voda, ali se u tom slučaju greška računanja povećava (3(:

Ua=Eala       				  6

Ea – gradijent napona luka (oko 1500V/m):  la – dužina luka.

Ali kako ekstrahovati 1. i 3. harmonik u 2(3 periode?

3. EKSTRAKCIJA POTREBNIH HARMONIKA      POMOĆU GSAADK-A

Ovaj rad pokazuje da se to lako može postići primenom modifikovanog GSAADK-2G-a (3( čija je blok šema prikazana na slici  4.

i ,  ulazni signali su integrabilne funkcije, h1  i  h2  - generatori slučajnog šuma, međusobno nezavisni i zadovoljavaju uslove :

, (i= 1,2),                                                      7

i - su rezultati A/D konverzije. Izlaz iz akumulatora posle vremena T je:

8

9

gde je N broj odbiraka u vremenu T.

Ako se mere harmonici, za  uzima se da je prostoperiodična funkcija [2] pa se može (2 generisati iz memorijskog bloka MEM na slici 4.

Sa slike 4. se vidi da postoje dva jasno odvojena dela, deo označen sa “A” koji je analogno-digitalni i deo označen sa “B” koji je čisto digitalni. Izlaz iz akumulatora u vremenu T je:

L= 		              10

, što je i opšti izraz za računanje Furijeovih koefeicijenata. Šta više, rezolucija bazisne funkcije  iz bloka MEMORY ne mora biti ista kao i rezolucija A/D konvertora, nego može biti i znatno veća. Ovo je osnova za realizaciju DFT procesora.

Relativna greška merenja harmonika je:

11

Posle izvođenja [3] dobija se da je

12

Znajući da je  , gde je k prirodan broj, sledi :

13

pa se zamenom u (11) dobija da je:

14

Vidi se, na osnovu (14), da je gornja granica apsolutne greške merenja harmonika definisana samo rezolucijom primenjenog A/D konvertora, njegovim opsegom i brojem odmeraka u uzorku (veličinom tabele), a da ne zavisi od oblika ulazne funkcije, ni od reda harmonika.

Treba naglasiti da je za ocenu greške pretpostavljeno da je A/D konvertor  6-bitni, a da je bazisna funkcija definisana sa N=40 desetbitnih odmeraka u memoriji. Proizvod, Ψ , je 6+ 10 = 16-bitni, pa množač može biti prosto look-up tabela u 64 KB memorijskom čipu, a 16-bitni proizvodi se jednostavno mogu akumulirati u odgovarajućim PLD akumulatorima.

Svi proračuni greške su bili za idealizovane vrednosti elemenata u šemi što u praksi nije slučaj.

To naročito važi za 6-bitne fleš A/D konvertore. Komparatori koji se nalaza unutra, svih 64, imaju svoj ofset koji se mora uzeti u obzir [3]. Uticaj ofseta je ekvivalentan dodavanju male nelinearne funkcije ulaza na ulazni mereni signal  . Ta funkcija je označena  sa    . Za nju važi :

16

Posle izvođenja [3] se dobija da je srednja vrednost

stvarnog izlaza iz množača :

17

Veličina       je deterministička greška usled ofseta, te sledi [3]:

18

# za realne vrednosti se ima da ako je   a  R= 5 V sledi:

19

Očigledno, ofseti komparatora u fleš A/D konvertoru izazivaju značajno ograničenje tačnosti merenja harmonika.

Pošto je za računanje modela (2( potrebno  meriti 3 napona i 3 struje i iz njih ekstrahovati  1. i 3. harmonike mora se modifikovati izgled hardvera u oblik na slici 5.

4. SIMULACIJE

Cilj rada je  da se dokaže mogućnost i tačnost određivanja mesta i tipa kvara uz pomoć GSAADK-a. Prvo je potrebno imati snimke napona i struja na mestu ugradnje releja. U te signale treba da bude ”ugrađen” i napon kvara (luka) koji se pojavljuje na mestu kvara. Za eksperiment je odabran  jednopolan kvar sa el. lukom, jer se iz njega lako izvode ostali, a primenjena je jednačina (5) za računanje udaljenosti.

Broj snimljenih tačaka po periodi je  200. Na osnovu ovih podataka, uz zadavanje daljine kvara,  dobijeni su signali na slikama 6. i 7.

Slika 6. pokazuje izgled napona na mestu ugradnje zaštitnog releja. Kvar počinje na 60 ms, na fazi "a". Vrednost jedne r.j. (relativne jedinice) za napon na slici je 127.E3V (vod je 220 KV) Referentni napon za određivanje faza za računanje l (udaljenost mesta kvara) i u (napon luka) je napon "a" faze.

Na slici 7. je prikazana struja na mreži na mestu ugradnje releja za slučaj jednopolnog kratkog spoja (kao i naponi). Vrednost jedne r.j. za struju na slici je: r.j. za bazni napon kroz bazna impedansa ili u apsolutnim jedinicama:

I=

Iz ovih simuliranih snimaka se GSAADK-om (tj. njegovim simulacionim programom) vršilo se sukcesivno određivanje sinusnih Furijeovih koeficijenata  i b na svakih 10 ms. Vrednosti  i u su  računate na svakih 10 ms, rezultati tog računa su dati u tabeli 2. i na slikama 8. i 9.

|  | rastojanje | napon luka |
| --- | --- | --- |
| Red. broj | l (km) | Ua (kV) |
| 1 | 5.47 E 003 | 0 |
| 2 | 4.9521 E 003 | 0 |
| 3 | 59.039 E 003 | 72.15 E 003 |
| 4 | 36.816 | 56.1352 |
| 5 | 15.7083 | 4.7367 |
| 6 | 15.4618 | 1.1772 |
| 7 | 15.1595 | 1.0856 |
| 8 | 15.0817 | 0.9623 |
| 9 | 14.984 | 0.9764 |
| 10. | 14.9019 | 1.0537 |

Tabela 2. Izračunate vrednosti za  i , realan kvar

5. ZAKLJUČAK

Na slikama 6. i 7. su prikazani snimci realnog kvara. Tabela 2. pokazuje vrednosti udaljenosti mesta kvara l i amplitude električnog luka  dobijenih simulacijama rada SAADK-a. Vrednosti i se računaju svakih 10 ms. Algoritam konvergira ka tačnoj udaljenosti mesta kvara l i amplitudi električnog luka  za 30 ms, što pokazuje njegovu stabilnost. O greškama određivanja udaljenosti mesta kvara l i amplitude električnog luka  se ne može govoriti, jer se za ovaj realan slučaj ti podaci i ne znaju.

Poboljšanje se može postići većom rezolucijom FADC-a, sa komparatorima sa smanjenim ofsetom i uzimanjem u obzir varijacije dužine periode, jer se iz vrednosti varijanse vidi da to može  znatno da poboljša tačnost.

6. LITERATURA

1.  M. Đurić, Z. Radojević, V. Terzija, Numerical Algorithm for Arcing Faults detection and Fault Distance Calculation on Overhead Lines, Electric Machines and Power Systems,  Vol. 25, No. 9, 1997, pp. 939-953.

2.  M. Đurić, Z. Radojević, Detekcija kvarova sa lukom na nadzemnim vodovima, monografija, Beopres štampa 1999 g.

3.  V. Vujičić, Generalized Low Frequency Stohastic true RMS Instrument, IEEE trans. on Inst. and Meas., vol 5, No 5, October 2001, pp 1089-1092.

# Text boxes

Slika 4.Blok šema uređaja za merenje harmonika



2



1



B

1

h

A

1

y

akumula

+

množač

X

MEM

A/D

MUX

FADC

L

l

mesto kvara

po~etak voda

h

Slika 5. Blok šema dele hardvera uređaja za računanje potrebnih harmonika

ux

uy

uw

ux-y

uy-w

ux-w

ix

iy

iw

MEM

AKUM.

#### B

A

### X

Slika 9. Dijagram izračunatih vrednosti napona luka za slučaj realog kvara

Slika 8. Dijagram izračunatih vrednosti rastojanja l do mesta kvara za slučaj realnog kvara

Slika 6. Oblik napona u(t) na mestu ugradnje releja za slučaj kvara tipa el. luka na fazi pogođenoj kvarom

Slika 7. Oblik struja i(t) i i(t)  na mestu ugradnje releja za slučaj kvara tipa el. luka ( i(t)- na fazi pogođenoj kvarom)

Slika 3. Ekvivalentno kolo voda u kvaru