# ANALIZA PROCESA GRIJANJA ZGRADE 
ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA

### Sadržaj: U radu je analiziran proces grijanja zgrade ETF-a u Lukavici toplom vodom 90/70oC. Na osnovu matematičkog modela sistema grijanja (kotao, regulacioni ventil, cijevna mreža, sistem radijatora, zgrada) sastavljena je blok šema i programiran matematički model u Simulink-u. Analizom rada ovog postrojenja na modelu, prije svega analizom dva različita algoritama upravljanja ovim procesom, pokazano je da postoji mogućnost uštede energije.

### Ključne riječi: grijanje, dinamička analiza, modeliranje procesa, ušteda energije

1. Osnovne definicije

Jedan od najprostijih sistema u KGH tehnici je sistem grijanja toplom vodom koji u svojoj osnovnoj varijanti (slika 1) u svom sastavu da ima :

- kotao sa gorionikom (i kotlovskim termostatom)

- cijevnu mrežu (sa pumpom ili pumpama)

- regulacioni ventil (trokraki ili četverokraki u spoju za miješanje)

- sistem izmjenjivača toplote (najčešće radijatori) i

- objekat koji se grije (zgrada) – vidi sliku 1.

h

#### Slika 1: Šematski prikaz sistema grijanja (crveno je označen termostat kotla)

Projektant zgrade (građevinski inženjer) i projektant sistema grijanja (mašinski inženjer) projekte baziraju na najnepovoljnijem stacionarnom stanju, kako bi objekat ostao u funkciji i u tom slučaju iako u stvarnosti postrojenje radi veoma kratko u tom režimu rada.

Projektant automatske regulacije (inženjer automatičar) bazira svoj projekat na analizi nestacionarnog stanja. U tu svrhu potreban mu je matematički model. Pođimo stoga redom:

2. Proces u kotlu

Da bi postavili matematički model termodinamičkog procesa u kotlu pretpostavimo da temperatura u kotlu ne zavisi od prostornih koordinata u njemu nego je raspored temperature u kotlu homogen (Slika 1). Uz ovu pretpostavku zakon o održanju energije u nestacionarnom režimu sistem glasi:

2.1

ili iskazano riječima: razlika između ulaznog (pul) i izlaznog (piz) toplotnog fluksa (snage) u sistem proporcionalna je vremenskoj promjeni njegove unutrašnje energije (ei).

Ulazna snaga Pul u kotao u ovom slučaju iznosi:

pul = ((P + m0cw((k2					2.2

gdje je:

- ( - parametar koji definiše kotlovski termostat.

(Vrijednost (=0 odgovara ugašenom, a (=1 upaljenom gorioniku),

- P  -  nominalna snaga kotla,

- m0 - konstantan protok - treba da bude približno isti u krugu kotla i potrošača,

- (2k - temperatura povratne vode u kotao, i

- cw - specifična toplota vode

Izlazna snaga iz kotla Piz je:

piz =  mocw((k1 + (P					2.3

a unutrašnja energija ei:

ei = Mwk(cw((k1  					2.4

gdje su:

- (k1 temperatura vode u kotlu

- (  - toplotni gubici na kotlu (%), a

- Mwk masa vode u kotlu

Uvrštavajući relacije 3.2, 3.3, i 3.4, u jednačinu  3.1 dobija se forma pogodnu za simulaciju na računaru:

2.5

gdje su  ((k »faktor pojačanja« i Tk, »vremenska konstanta« dinamički parametri kotla:

2.6

Brojne vrijednosti ovih parametara mogu se procijeniti. Tako ((K treba da bude približno jednako sa ((R:

((K ( ((R ( 20oC					     2.7

(gdje je ((R pad temperature na radijatoru pri punom opterećenju) kako bi i u najnepovoljnijem slučaju sistem mogao funkcionisati.

Inerciona konstanta TK  može se izračunati iz relacije 3.10 množeći brojnik i nazivnik sa cw(((k

2.8

i iznosi za većinu kotlova nekoliko minuta. U konkretnom slučaju ako je Mwk= 2000 kg;  Pk = 1.25 MW;    cw = 4186 KJ/kg; ((K = 20oC inerciona konstanta kotla iznosi Tk ( 135 sec.

3. Kotlovski termostat

Temperatura u kotlu drži se u zadanim granicama kotlovskim termostatom. Oscilacije temperature drže se u prihvatljivim granicama korišćenjem releja sa histerezom širine (H (7 – 9)0C.

4. Ventil

Primjenjena na ventil, na njegovu „izlaznu stranu“ u tačci miješanja prema potrošačima, jednačina 2.1 glasi (Slika 1):

m0(cw((1 = (m0 – mh)(cw((2 + mh(cw((k1 				4.1

Protok mh od kotla ka potrošaču, u funkciji otvora regulacionog ventila h, određen je protočnom karakteristikom ventila f(h)

mh = m0(f(h)	   4.2

Pretpostavimo zbog jednostavnosti, da je protočna karakteristika ventila linearna, to jest da je:

f(h) = h      (0 < h < 1)				4.3

Uvrštavajući vrijednost za mh iz jednačine 4.2, i rješavajući jednačinu 4.1 eksplicitno po (1 dobija se algebarska relacija (dinamika se kod ventila može zanemariti) koja definiše polaznu temperaturu (1:

(1 = (2 + h(((k1- (2)					4.4

Na isti način može se odrediti i temperatura povratne vode u kotao (k2 postavljajući energetski bilans u tačci miješanja za „povratnu stranu“  (Slika 1)to jest za povratnu temperaturu u kotao (k2:

(k2 = (k1 - h(((k1 - (2)					4.5

5. Cijevna mreža

Pretpostavimo da su cijevi u sistemu termički izolovane tako da se temperatura vode tokom transporta od kotla preko ventila do radijatora u cijevima ne mijenja. Uticaj cijevne mreže svodi se onda na vremensko kašnjenje temperaturnih promjena koje su rezultat konačne brzine fluida u cijevi v.

(R1 = (1 (t - ()						5.1

(2   = (R2 (t - ()						5.2

gdje je ( transportno vrijeme definisano brzinom fluida v u cijevi i dužinom cijevne mreže L:

### 6 Izmjenjivač toplote – radijator

Jednačina održanja energije u nestacionarnom stanju  (3.1) u slučaju radijatora glasi (Slika 1):

6.1

gdje je:

FR – aktivna površina radijatora sa koje se odaje toplota vazduhu,

(R – koeficijent prelaska toplote sa te površine na vazduh

(R1 – temperatura vode na ulasku u radijator

(R2 – temperatura radijatora, odnosno vode na izlasku iz radijatora

(i   – temperatura vazduha u prostoriji, i

MRw – masa vode u radijatorima (u sistemu)

a opet pod pretpostavkom da temperatura vode u radijatoru ne zavisi od prostornih koordinata.

Rješavajući jednačinu 7.1 eksplicitno po (R2 dobijamo formu pogodnu za simulaciju na računaru:

6.2

gdje je TR „vremenska ili inerciona konstanta“ radijatora a VR  njegov „faktor pojačanja“:

6.3

7.4

Vrijednost Faktora VR može se odrediti izjednačavanjem energije koju voda „izgubi“ na radijatorima sa onom koju radijatori „predaju“ prostoriji:  FR((R(((R2 - (i ) ( m0(cw(((R1 - (R2)

6.4

Konstanta TR može se procijeniti iz relacije 6.3:

6.5

što u konkretnom slučaju iznosi cca 1075 sec (oko 20 minuta).

7 Prostorija (zgrada)

Proces promjene temperature u prostoriji sastoji se iz dva dijela i to:

- proces promjene temperature vazduha u prostoriji (i, i

- proces promjene temperature unutrašnje površine zidova (z(0,t)

jer korisnik, prema ispitivanjima koja su vršena u cilju određivanja "temperature komfora" (com u  prostoriji koja se zagrijava podjednako osjeća konvektivnu (temperaturu vazduha (i) i radijacijonu (temperaturu unutrašnje površine zida (z(x,t) - za x=0) komponentu. Njihova aritmetička sredina smatra se danas za grijanje relevantnom „temperaturom komfora“ (com.

(com = [(z(0,t)  + (i] /2					7.1

7.1 Proces promjene temperature vazduha u objektu (zgradi, prostorijama)

Posmatrajući i promjenu temperature vazduha u prostoriji kao sistem sa koncentrisanim parametrima, jednačina 2.1 glasi:

7.2

gdje su:

- FR  površina sa koje se prelazi toplota sa radijatora na vazduh,

- (R  koeficijent prelaska toplote na vazduh na radijatorskoj površini,

- Fz  ekvivalentna površina objekta kroz koju se objekat hladi (uglavnom prozori),

- kz  faktor prolaska toplote na toj površini,

- Mvp masa vazduha u prostoru koji se grije,

- cv  specifična toplota vazduha, i

- (A  temperatura spoljnjeg vazduha

Rješavajući jednačinu 7.2 eksplicitno po (i dobijamo za računarsku simulaciju pogodnu formu:

7.3

gdje je Tp „inerciona konstanta“ prostorije a Vp odgovarajući „faktor pojačanja“:

7.4

U konkretnom slučaju to je:

7.2 Proces promjene temperature zidova

Zagrijavanje vazduha u prostoriji "pokreće" proces zagrijavanja zidova prelaskom toplote sa vazduha u prostoriji na zid i zatim, dalje, provođenjem toplote kroz zid do njegove spoljne površine i prelaska toplote sa spoljnje površine zida (koja je praktično na temperaturi spoljnjeg vazduha) u atmosferu.

Diferencijalna jednačina koja definiše provođenje toplote u nestacionarnom režimu kroz zid u jednodimenzionalnom obliku (dobra aproksimacija za ravan zid) je difuziona jednačina:

7.5

gdje je:

- ( (x, t)  - temperatura zida na nekom mjestu u zidu x i u nekom trenutnu t, a

- a = (/(c  - koeficijent temperaturne difuzije.

Napomenimo da je za korisnika prostorije od interesa samo temperatura zida na njegovoj unutrašnjoj površini, dakle ( (0, t)  a ne i sve temperature u unutrašnjosti zida.  Pri analizi procesa zagrijavanja zidova treba stoga razlikovati dva karakteristična slučaja i to:

1. Grijanje masivno građenih objekata (cigla, kamen, beton) u toku cijele grejne sezone i to tako da se objekat naizmjenično danju grije (na primjer od 06h do 22h) a noću se grijanje isključuje. Zidovi objekta predstavljaju u tom slučaju „termoakomulacione peći“ za prostorije koje se griju. Te „peći“ se danju pune (zid dobija preko vazduha toplotnu energiju od radijatora) a noću prazne sa unutrašnje površine zidova, opet preko vazduha u prostoriji kroz „otvore“ na objektu (prozore) i nakon nekoliko dana temperatura unutrašnje površine zida postaje približno konstantna.

2. Ukoliko su u pitanju objekti građeni od lakih materijala (drvo, iverica, aluminijum) sa termičkom izolacijom (staklena vuna, stiropor, poliuretan - način gradnje popularan u SAD-u, Kanadi, skandinavskim zemljama) temperatura unutrašnje površine zida (zbog male inercije) praktično prati promjene temperature vazduha u prostoriji.

Isti problem se javlja i kod masivno građenih objekata ako se griju samo povremeno (sedmično, na primjer, kao što su crkve, sportske i/ili koncertne dvorane itd.). U takvim slučajevima, pri analizi dinamike grijanja mora se voditi računa i o dinamici zagrijavanja odnosno hlađenja zidova.

U slučaju zgrade ETF-a u Lukavici očito je da imamo prvi slučaj, pa se uticaj temperature zidova može aproksimirati konstantnom temperaturom.

### 8.  Matematički model procesa

Analitičko rješavanje dobijenih jednačina tehnički je neizvodljivo. Kao rješenje ostaje numerički pristup.  Matematički paket MatLab ima u svome sastavu podprogram "Simulink" koji omogućava rješavanje ovakvih problema na osnovu definisane blok šeme postrojenja. Blok šema postrojenja grijanja zgrade ETF-a, sastavljena na osnovu matematičkog modela a prezentirana pomoću paketa „Simulink“ vidi se na slici 8.1

### Slika 8.1 Simulink model sistema grijanja

### 9.  Rješenje matematičkog modela primjenom programa "Simulink"

U modelu na "osciloskopu" mogu se posmatrati temperature kotla, polazne i povratne vode, vrijednost temperature komfora i spoljne temperature (smetnje)

Na posmatranom objektu realizovana je i regulacija polazne temperature (1 prema „krivoj grijanja“ za klimatsko područje u Lukavici (slika 11.1) odnosno regulacija zadane vrijednost kotlovske temperature (K na isti način (slika 11.2).

11. Diskusija rješenja

### Na dijagramima, na slikama 11.1 i 11.2, vidi se tok procesnih varijabli dobijen modelom sa slike 10.1 u toku 600 minuta rada. U prvom slučaju (Slika 11.1) zadana vrijednost temperature kotla (K je konstantna i iznosi 900C a temperatura polazne vode je funkcija spoljnje temperature (A. U drugom slučaju (Slika 11.2) zadana vrijednost temperature kotla (KZ je funkcija spoljnje temperature (A.

U oba slučaja do trenutka t =0 sve temperature u sistemu (osim spoljnje koja iznosi 0oC) su 20oC a regulacioni ventil je zatvoren. U trenutku t = 0 uključuje se kotlovski gorionik i prvih 50 minuta grije se samo kotao i voda u kotlovskom krugu. Nakon 50 minuta otvaranjem regulacionog ventila uključuje se sistem grijanja, kotao biva opterećen, dolazi do pada temperature vode u kotlu (hladna voda iz objekta počinje da pristiže u kotao) i počinje proces grijanja objekta. Spoljna temperatura od trenutka t = 250 min opada ispod nule za 5oC što regulator u oba slučaja odmah „primjećuje“ i koriguje. Ekvivalentna potrošnja goriva iznosi 360. Na dijagramima se može vidjeti:

1. tok i karakterističan pad kotlovske temperature u momentu kada postrojenje startuje (plavo)

2. tok polazne temperature (zeleno)

3. tok povratne temperature (sivo-maslinasto)

4. tok spoljne temperature – smetnje (ljubičasto)

5. tok temperature komfora u prostoriji (crveno)

Slika 11.1  Zadana vrijednost kotlovske temperature je konstantna a reguliše se polazna temperatura vode (1 u funkcije spoljnje temperature (A.

U drugom slučaju temperatura kotlovske vode (K je praktično jednaka sa polaznom temperaturom vode u sistemu (1, kotao se prema tome ne «pregrijava» nepotrebno, a temperatura komfora (com  je skoro ista u oba slučaja. Potrošnja iznosi sada 310. a ušteda goriva u procentima je cca 13%.

Slika 11.2  Zadana vrijednost kotlovske temperature (KZ  je funkcija spoljne temperature (A.

### Literatura:

1. Pavle Kaluđerčić: Eine einfache analytische Darstellung der statischen Regelkennlinie bei der Raumtemperaturregelung mit Radiatorheizung, Schweizerische Blaetter fuer Heizung und Lueftung, No.3, Zuerich, 1968, S. 105 - 108

2. Pavle Kaluđerčić: Einfluss des hydraulischen Netzes auf die statische Regelkennlinie des Heizungssystems bei Verwendug von Dreiwegventilen (Grapho-analytische Methode), Schweizerische Blaetter fuer Heizung und Lueftung, No.3, Zuerich, 1969, S.93 - 96

3. Pavle Kaluđerčić: Einfluss des Waermeverlustes der Rohrleitung einer Radiatorheizung auf die Strabilitaet der Raumtemperaturregelung, HLH, No.9, Duesseldorf, 1969, S. 347 - 348

4. Pavle Kaluđerčić, Heinh Albrecht: Eine Methode zur Nachbildung der S-formigen Sprungantwort am Analogsymulator, Automatik, No. 7, Hamburg, 1969, S. 251 - 254

5. Pavle Kaluđerčić: Neue Aspekte der Heizungsregelung beim Einfamilienhaus, HLH, No 9, Duesseldorf, 1970. S. 302 - 305

6. Pavle Kaluđerčić: Die Nachbildung der dynamischen Eigenschaften einer Raumradijator-heizung mit veraenderlichen Wasserdurchfluss, Automatik, No 10, Hamburg, 1971, S. 326 - 332

7. Pavle Kaluđerčić: Die Temperaturdynamik und Temperaturregelung des Heizungssystems mit Gasdurchlauferhitzer als Termoenergiequelle, Gas Waerme International, No 11, Essen, 1972, S. 510 - 516

8. Pavle Kaluđerčić, Nikola Stoić: Optimisation of sanitary water preparation, The second world congres of Heating, ventilating and refrigation, Sarajavo 1989.

### 9. M. Cvetković, R. Janjčić, D. Mitraković: Matematički programski alati  Grifon, Beograd 1996.

# Text boxes

kotao

objekat

pumpap

termostat

(k2; m0

(KZ

(R1; m0

(1; m0

(2; m0

(R2; m0

m0 -mh

(K

(K1

(k1; m0

(i

(A

(

(k1; mh

(

(A

(

(com

pumpaK

(1

(A

(com

(2

(1

(K

radijatori

m0 - mh

(2; mh

gorionik

(2