PRENAPONSKA ZAŠTITA BAZNIH STANICA MOBILNE TELEFONIJE

OVERVOLTAGE PROTECTION OF CELLULAR BASE STATIONS

Mladen Matošić, Iskra Zaščite Ljubljana

Milan Paripović, Telekom Srpske

Sadržaj:

S ciljem osiguranja što kvalitetnijeg prijema signala, bazne stanice mobilne telefonije su locirane na udaljenim lokacijama, brdima u ruralnim područjima ili visokim zgradama u urbanim područjima. Intenzitet atmosferskih pražnjenja prema baznim stanicama je značajnije veći nego prema ostalim objektima u njihovoj blizini. Prenaponi nastali kao posljedica atmosferskih pražnjenja ili manipulacija u energetskoj mreži ugrožavaju osjetljivu telekomunikacijsku opremu. Rad predstavlja moderna rješenja za prenaponsku zaštitu baznih stanica, uključujući kako vanjsku tako i unutrašnju prenaponsku zaštitu.

Abstract:

In order to ensure high-quality reception at mobile terminals, the cellular base stations are mainly located in remote regions and on exposed hillsides in rural areas or high buildings in urban areas. The intensity of atmospheric discharge on base stations towers is significantly higher then on the other objects in their vicinity.  The overvoltages can destroy sensitive communication equipment that is powered by the mains and connected to antennas by coaxial cables. The aim of this paper is to present modern solutions for the protection of cellular base stations including external and internal lightning and overvoltage protection.

# Uvod

Bežični prenos govora, videa i podataka predstavlja jednu od ključnih oblasti u razvoju telekomunikacionog sektora. Brzi razvoj telekomunikacionih sistema za bežični prenos i prihvatanje novih usluga od strane pretplatnika, intenzivan razvoj mobilnih komunikacijskih sistema te širok prijem od strane korisnika utjecao na izgradnju široke mreže baznih stanica. Na taj način se željela postići što veća geografska pokrivenost signalom koji koriste mobilni telekomunikacijski sistemi.

Sa ciljem osiguranja što boljeg prijema signala od strane mobilnih terminala, bazne stanice mobilne telefonije su izgrađivane uglavnom u udaljenim područjima, na planinskim vrhovima ili, u slučaju urbanih područja, na vrhovima visokih zgrada. Postavljanje antenskih stubova mobilnih stanica na takva mjesta povećalo je intenzitet atmosferskih pražnjenja upravo preko ovih sistema.

Bazne stanice mobilne telefonije se sastoje od antenskog stuba, u većini slučajeva izgrađenog od rešetkastih konstrukcija, i metalnog kontejnera za smještaj telekomunikacijske opreme postavljenog u blizini antenskog stuba (Slika 1). Prisustvo antenskog stuba povećava vjerovatnoću direktnih atmosferskih pražnjenja te indukciju prenapona u svim vodovima koji su locirani u blizini bazne stanice. Struja direktnog udara i indukovani prenaponi mogu oštetiti osjetljivu telekomunikacijsku opremu napajanu iz lokalne energetske mreže, te spojenu preko koaksijalnih kablova na antenski sistem postavljen na stubu. Lokacija kontejnera sa telekomunikacijskom opremom mora biti u zoni zaštite stuba kako bi se izbjegli direktni udari groma u kontejner.

Pouzdana prenaponska zaštita je značajna zbog mogućnosti prekida pružanja usluga korisnicima mobilne telefonije usljed direktnog ili indirektnog udara groma i nastanka većih finansijskih gubitaka.

Cilj rada je predstavljanje savremenih rješenja za prenaponsku zaštitu baznih stanica mobilne telefonije, kako vanjske tako i unutrašnje.

# Vanjska gromobranska zaštita baznih stanica

Vanjska gromobranska zaštita se zasniva na privlačenju munje u nekom štićenom području i kontrolisanog pražnjenja u izabranu tačku. Za ostvarivanje ovog cilja može se koristiti vertikalni (Frenklinov) štap ili dinasfera, odnosno aktivni terminal sa ranom emisijom strimera. Dinasfera je aktivni (ali ne i radioaktivni) terminal sa osobinom koncentracije električnog polja u vremenskom trenutku (reda milisekunde) kada se down-leader približava zemlji, i ona postaje konkurentna u prihvatanju down-leadera te sigurno odvodi energiju atmosferskog pražnjenja u zemlju [1,2].

Poslije uspješnog ”hvatanja” down-leadera, struja groma se mora sigurno sprovesti i disipirati u zemlju. Ovaj zadatak ostvaruju posebno dizajnirani odvodni provodnici. Hvataljke se moraju spojiti sa sistemom uzemljenja najkraćim putem na način da se osigura minimalan porast potencijala u odnosu na zemlju tokom trajanja čela prenaponskog talasa [1,2].

Struja groma koja teče od hvataljke prema sistemu uzemljenja uzrokuje elektromagnetske smetnje za telekomunikacijsku opremu u baznoj stanici.

Slika 1. Konvencionalni sistem vanjske zaštite bazne stanice

Struja groma koja teče od hvataljke prema zemlji ne prolazi samo odvodnim provodnicima i disipira se u zemlji bez posljedica. Struja se dijeli između sistema uzemljenja, svih metalnih dijelova i dolaznih metalnih instalacija kao što su energetski i telekomunikacijski vodovi koji spajaju antene i telekomunikacijsku opremu lociranu u metalnom kontejneru.

Ako se konvencionalne metalne trake koriste kao odvodni vodovi (obično bakar, aluminij ili čelik), približna raspodjela struja je prikazana na slici 1. Ove vodove karakteriše veoma visoka vrijednost podužnog otpora i induktivnosti. Udar groma u takvim primjerima izaziva veoma veliki porast potencijala cjelokupne konstrukcije bazne stanice. Druga prateća pojava ovakve instalacije jesu velike indukovane struje u energetskim i telekomunikacijskim kablovima unutar kontejnera sa opremom, pri čemu približno 25% od ukupne struje pražnjenja prolazi ovim kablovima (Slika 1).

Da bi se spriječili negativni utjecaji konvencionalnih odvodnih vodova, razvijeni su posebni, oklopljeni i izolirani  kablovi. Proizvođač ERICO je razvio oklopljene i izolirane kablove pod nazivom „ERICORE”, sa značajno manjom vrijednošću karakteristične impedanse od bakarnih traka i manjim negativnim utjecajem na ostale vodove [1,2].

Glavne karakterstike ovih kablova su [2]:

niska karakteristična impedansa,

mala podužna induktivnost,

velika podužna kapacitivnost,

metalni oklop i unutrašnja raspodjela električnog polja osigurava smanjena naprezanja i indukciju u toku trajanja prednje ivice prenaponskoga talasa.

Završetak ERICORE kabla u samoj dinasferi je posebno projektovan i prlagođen dinasferi.

Slika 2. Raspodjela struje groma u slučaju primjene oklopljenog i izoloranog odvodnog kabla

Instalacija kablova sa navedenim karakteristikama osigurava da se indukovani naponi u energetskim i telekomunikacijskim kablovima značajno smanjuju. Smanjenje indukovanih napona implicira instalaciju prenaponskih zaštitnih uređaja (SPD) sa manjom odvodnom energetskom moći.

Raspodjela struja u slučaju primjene izoliranih i oklopljenih kablova predstavljena je na slici 2. U primjeru oklopljenih i izoliranih kablova napon između unutrašnjeg provodnika i vanjskog omotača zavisi od karakteristične impedanse kabla

(1)

gdje je L podužna induktivnost a R podužni kapacitet kabla. Pad napona na kablu je određen sa ova tri parametra.

Za efikasnu vanjsku gromobransku zaštitu (kao i unutrašnju prenaponsku zaštitu) potrebno je osigurati da svi odvodni vodovi, metalni stub i kontejner budu dobro uzemljeni (mala impedansa uzemljenja). Ovo se obično postiže korištenjem metalnih elektroda (štapova) ili prstenaste elektrode oko stuba i metalnog kontejnera.

Ovaj zahtjev je veoma teško ispuniti jer su bazne stanice mobilne telefonije obično locirane na brdima da bi se ostvarila što veća rastojanja između bazne stanice i terminala uz postizanje prijema visokog kvaliteta za mobilne terminale. Zemljište je na ovim brdovitim lokacijama često kamenito i veoma je slab provodnik. U takvim okolnostima teško je postići nizak otpor uzemljenja. Ovaj problem se rješava primjenom dodatnih materijala u neposrednoj okolini uzemljivača koji povećavaju provodnost tla i smanjuju otpor uzemljenja.

# Prenaponska zaštita vodova koji ulaze u kontejner sa komunikacijskom opremom

Da bi se ostvarila integralna prenaponska zaštita treba na prvom mjestu analizirati sve vodove koji ulaze u kontejner sa elektronskom telekomunikacijskom opremom. Da bi bazna stanica obavljala sve zadane funkcije potrebno je do opreme dovesti tri tipa vodova. Na slici 3 prikazana je blok šema bazne stanice na kojoj su označeni svi dolazni vodovi: energetski vodovi za napajanje bazne stanice, koaksijalni kablovi za prenos komunikacijskih signala od antenskog sistema i vod za napajanje (48 V istosmjerni napon) sijalice za označavanje vrha stuba bazne stanice. Navedeni vodovi su povezani sa odgovarajućim modulima telekomunikacijskog sistema unutar kontejnera.

Prenaponski impulsi koji putuju navedenim vodovima mogu biti izazvani direktnim i indirektnim atmosferskim pražnjenjima, uključivanjem i isključivanjem velikih reaktivnih potrošača u energetskoj mreži, te mogu nastati usljed indukovanog prenapona izazvanog nuklearnim udarima [3].

Da bi se izvršila odgovarajuća zaštita opreme bazne stanice svi dolazni vodovi (energetski vod, koaksijalni vod i kabl za napajanje upozoravajućeg osvjetljenja) moraju biti opremljeni prenaponskim zaštitnim uređajima (SPD).

Izbor te postavljanje elemenata prenaponske zaštite u primjeru bazne stanice prikazan je na slici 3.

Prenaponska zaštita dolaznih energetskih vodova uobičajeno se realizira primjenom dva stepena zaštite. Za razliku od energetskih, preostali vodovi (telekomunikacijski i svjetlo za upozorenje) mogu biti realizirani i sa jednostepenom prenaponskom zaštitom.

U sljedeće tri sekcije prezentirane su karakteristike uređaja prenaponske zaštite instaliranih na navedenim vodovima.

Slika 3. Blok šema integrisane prenaponske zaštite komunikacijskom sistema bazne stanice i blokova za napajanje

## Prenaponska zaštita energetskih vodova

Prenaponska zaštita vodova za napajanje bazne stanice postavlja se na ulazu energetskih vodova u kontejner sa telekomunikacijskom opremom i instalira između energetskog voda i uzemljenja. Konkretne šeme spajanja zavise od primijenjenog sistema uzemljenja niskonaponske energetske mreže. Elementi prenaponske zaštite moraju imati velike energetske sposobnosti kako bi bili u stanju odvesti ka zemlji prenaponske impulse velike energije uz preostali napon koji neće negativno djelovati na opremu koja se napaja ovim vodovima.

U skladu s klasifikacijom koja je definisana u standardu IEC 61643-1 [4], uređaj prenaponske zaštite koji se instalira prvi na ulazu u kontejner označava se kao zaštita klase I i mora izdržati struje koje su posljedica direktnih atmosferskih pražnjenja. Prema navedenom standardu uređaj klase II namijenjen je za zaštitu od efekata koji su rezultat indirektnih udara i indukovanih prenapona. Testiranje uređaja klase I vrši se za impuls 10/350 µs i 8/20 µs, dok se za klasu II vrši samo ispitivanje za impuls 8/20 µs. Instaliranje dva stepena prenaponske zaštite povlači pitanje osiguranja koordinacije između ova dva stepena (Slika 4). Razdvajanje prvog i drugog stepena vrši se instaliranjem zavojnice odgovarajuće induktivnosti ili, ukoliko postoji, vodom odgovarajuće dužine između prvog ili drugog stepena [5].

Slika 4. Koordinacija prvog i drugog stepena prenaponske zaštite energetskih vodova

Primjena iskrišta u prvom stepenu (SPD1 na Slici 4) osigurava veoma nisku impedansu između voda i zemlje a takođe i nizak preostali napon poslije početne špice. Paljenje iskrišta ostvareno je induktivnošću zavojnice koja razdvaja dva stepena prenaponske zaštite za vrijeme prednje ivice prenaponskog impulsa. Prenaponska zaštita u drugom stepenu je uobičajeno bazirana na metal oksidnim varistorima. Primjena iskrišta osigurava lakšu koordinaciju između prvog i drugog stepena ali s druge strane povlači značajne nedostatke koji dolaze do izražaja kod instalacija u zaštiti energetskih vodova. Električni luk koji nastane paljenjem iskrišta može biti ugašen samo pri prolasku kroz nulu struje industrijske frekvencije. Upaljeno iskrište predstavlja kratak spoj i poslije prestanka prenaponskog impulsa, što izaziva struju kratkog spoja (follow-up current) koja teče kroz iskrište sve do promjene znaka napona industrijske frekvencije [5].

Struja kratkog spoja ne pojavljuje se pri primjeni metal-oksidnih varistora u prvom stepenu prenaponske zaštite. Tehnologija izrade visokoenergetskih varistora omogućila je njihovu primjenu i u prvom stepenu prenaponske zaštite. Pri tome je potrebno odvesti ka zemlji struje direktnog udara groma odnosno njihovu primjenu u klasi I po IEC standardizaciji. Raspodjela struja, kada je u oba stepena prenaponske zaštite (klasa I i II) primijenjen varistor kao element prenaponske zaštite, prikazana je na Slici 5.

Slika 5. Raspodjela struja: (1) kroz SPD1, (2) kroz SPD2

Oba stepena prenaponske zaštite mogu se realizirati kao serijska veza varistora i plinskog odvodnika (gas-discharge tube - GDT) [5]. Osnovna uloga varistora u ovoj vezi je prekid vođenja plinskog odvodnika poslije prestanka prenaponskog impulsa. Uključeni plinski odvodnik osigurava nisku impedansu te nizak preostali napon u prvoj grani u odnosu na slučaj kada je primijenjen samo varistor. Ovakva kombinacija takođe osigurava eliminaciju struje curenja koja postoji prilikom primjene samih varistora između faznog i nultog vodiča ili faznog vodiča i uzemljenja.

Primjena serijske veze varistora i plinskog odvodnika omogućava da energija zadnjeg dijela impulsa 10/350 µs uglavnom protiče ka uzemljenju kroz prvi stepen (Slika 6). Napon prvog varistora mora biti niži u odnosu na varistor u drugom stepenu.

Kaskadna veza varistora i plinskog odvodnika daje niži preostali (clamping) napon te garantuje duži životni vijek uređaja prenaponske zaštite. Serijska veza u prvom stepenu takođe omogućava primjenu varistora u drugom stepenu sa znatno nižim energetskim zahtjevima odnosno strujama koje treba da izdrži taj varistor.

Slika 6. Raspodjela struja za slučaj kaskadne veze varistora i plinskog odvodnika u prvom stepenu i varistora u drugom stepenu

## Prenaponska zaštita telekomunikacijskih vodova

Elementi prenaponske zaštite telekomunikacijskih linija  moraju na prvom mjestu biti kompatibilni sa sistemom koji štite. Instalirana prenaponska zaštita mora biti projektovana u odgovarajućem kućište te imati odgovarajući konektor što je u najvećem broju slučajeva prilagođenje za koaksijalni kabl. Takođe, moraju biti ispunjene električne karakteristike u pogledu prilagođenja karakteristične impedanse te minimalnog izobličenja korisnog signala u frekventnom opsegu sistema.

Najjednostavnija realizacija sistema prenaponske zaštite telekomunikacijskog sistema može se realizirati primjenom plinskih odvodnika prenapona. Nizak kapacitet plinskog odvodnika omogućava njegovu primjenu u zaštiti telekomunikacijskih sistema u frekvencijskom opsegu od najnižih frekvencija korištenih u telekomunikacijskim sistemima do nekoliko GHz.

Primjena plinskih odvodnika u frekvencijski selektivnim kolima predstavlja dobro rješenje prenaponske zaštite telekomunikacijskih linija.

Za zaštitu telekomunikacijskih linija mogu se koristiti i  čevrttalasni protektori (stubs). Osnovno ograničenje ovih komponenti je njihova uskopojasna frekventna karakteristika.

Nedostatak plinskih odvodnika je brzina odziva te neprovođenje u slučaju manjih impulsnih prenapona. Iz tog razloga vrši se dodavanje sekundarne prenaponske zaštite. Ova zaštita se najčešće realizuje primjenom varistora ili dioda (TS diode opisane u prethodnoj sekciji) koji imaju veoma brz odziv u odnosu na plinski odvodnik. Paralelan rad ova dva stepena moguć je jedino kroz odgovarajuću koordinaciju koja povlači raspodjelu energije u primarnoj i sekundarnoj zaštiti, osiguranje sekundarnog dijela pri prednjoj ivici prenaponskog impulsa i odziv sekundarne zaštite pri malim impulsnim prenaponima. Koordinacija ova dva stepena najčešće je realizovana paralelnim dodavanjem induktivnog elementa, otpornosti ili pozistora odnosno otpornika sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom.

U prethodnoj šemi prenaponske zaštite telekomunikacijske opreme upotrijebljen je jedan stepen sekundarne zaštite. Međutim, ovaj stepen se može razdvojiti na dva podstepena sekundarne zaštite. Na taj način se vrši bolja raspodjela energije prenaponskog impulsa među stepenima te povećava brzina odziva zaštite. U drugom stepenu ugrađuje se zaštita na bazi varistora koji i po energetskim mogućnostima i brzini odziva spadaju u kategoriju između plinskih odvodnika, s jedne strane, i TS dioda, s druge strane. Komparacija elemenata upotrijebljenih u pojedinim stepenima prenaponske zaštite prema njihovim energetskim sposobnostima i brzini odziva data je na slici 7.

Slika 7. Usporedba elemenata prenaponske zaštite

Sa slike 7 se vidi da je sposobnost elementa za odvođenje energije prenaponskog impulsa na potencijal zemlje obrnuto proporcionalna brzini odziva. Prema tome, prenaponska zaštita telekomunikacijskih sistema nije moguća bez primjene kompleksnih sistema zaštite. Potrebno je naglasiti da parazitne kapacitivnosti u elementima prenaponske zaštite treba svesti na minimalnu moguću mjeru radi postizanja što većih graničnih učestanosti cjelokupnog modula prenaponske zaštite, odnosno omogućiti prolaz korisnog signala kroz modul prenaponske zaštite bez izobličenja.

Primjer prenaponske zaštite telekomunikacijskoga sistema koji ispunjava naprijed navedene zahtjeve je prikazan na slici 8. Ovo je samo jedna od mogućih realizacija te zaštite i naglašavamo da postoje razne varijante povezivanja navedenih elemenata prenaponske zaštite.

Slika 8. Primjer prenaponske zaštite telekomunikacijskoga sistema

## Prenaponska zaštita voda za napajanje svjetla za označavanje vrha antenskog stuba

Vod koji napaja sijalicu za označavanje vrha antenskog stuba mora biti zaštićen od struja direktnog udara atmosferskog pražnjenja primjenom odgovarajuće vanjske zaštite te instaliranjem elemenata prenaponske zaštite na ulazu kabla u kontejner sa telekomunikacijskom opremom. Prenaponska zaštita ovog voda mora pripadati klasi I u skladu sa IEC klasifikacijom. Preporučuje se primjena varistora klase I zbog jednosmjernog napona kojim se napaja osvjetljenje.

# Zaključak

U članku su predstavljeni osnovni elementi prenaponske zaštite baznih stanica mobilne telefonije.

Prenaponska zaštita baznih stanica treba biti realizovana kroz sljedeće korake:

- sistem vanjske zaštite mora osigurati hvatanje struje direktnog udara kroz sistem vanjske zaštite te efikasno odvođenje ove struje u zemlju kroz odgovarajući sistem uzemljenja;

- indukovani naponi se mogu smanjiti primjenom oklopljenih kablova za odvođenje struja direktnog udara od vrha antenskog stuba do uzemljenja;

- sistem uzemljenja mora osigurati što bolju disperziju struje u zemlju uz što niži otpor uzemljenja;

- svi metalni dijelovi (kontejner i stub) moraju biti spojeni na sistem uzemljenja;

- energetski, telekomunikacijski i vod za napajanje svjetla za označavanje vrha antenskog stuba moraju biti opremljeni odgovarajućim elementima prenaponske zaštite;

- struja udara mora biti odvedena u istu referentnu tačku uzemljenja da bi se izbjegli različiti potencijali na istom uređaju ili unutar nekog električnog kola;

- uspješna koordinacija prvog i drugog stepena prenaponske zaštite može biti osigurana za oba testna impulsa (8/20 i 10/350 (s) primjenom serijske veze plinskog odvodnika i varistora.

Prenaponska zaštita baznih stanica mobilne telefonije je u nadležnosti telekom operatera i uglavnom se i instaliraju prilikom postavljanja bazne stanice. Ovaj članak treba da posluži stručnim službama telekom operatera da pravilno izaberu prenaponsku zaštitu ili da provjere to što im se pruža kod kupovine novih baznih stanica

# Literatura

D.W. Edwards and P.M. Wherrett, “A six point protection approach for lightning protection, surge  protection and single point grounding for low voltage facilities”, ERICO Lightning Technologies Pty Ltd, available at www.erico.com.

“SYSTEM 3000 ERICORE DOWN-CONDUCTOR CABLE” ERICO Inc. Ohio, USA

Andreas Beutel, John Van Coller, “Surge protection of low voltage power systems for cellular telecommunications sites”, IEEE Bologna PowerTech Conference, June 23-26. 2003, Bologna, Italy

IEC 61643-12, “Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles”, 2002.

V. Murko,A Stagoj, A. Mujcic, N. Suljanovic, “Coordinating Surge Protective Devices with Metal-oxide Varistors at Direct Lightning Stroke. Application Note”, International Conference on Lightning Protection ICLP,Kanazawa, 2006.