PRIMJER REALIZACIJE DIGITALNOG RJEŠENJA REGULACIONOG KRUGA U DISTRIBUTIVNOM SISTEMU UPRAVLJANJA

AN EXAMPLE OF DIGITAL CLOSE CONTROL LOOP IN DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM

Grgur Mitar, Skoko Maksim, Vuković Mirko, TE Gacko

Đokanović Zdravko, Energoinvest  Kibernetika, Beograd

Sadržaj: U radu je opisan konkretan primjer realizacije regulacionog kruga u klasičnoj i digitalnoj tehnologiji. Uporedni prikaz pruža mogućnost razumijevanja prednosti korištenja digitalnih algoritama upravljanja. Uzet je stvarni primjer regulacionog kruga iz OVATION nadzornog i upravljačkog distributivnog sistema upravljanja.

Abstract: A practical description of realization the close control loop in classical and digital technology is given in this paper. Comparative approach gives us the possibility to understand same advantages of using digital control algorithms. The real example of closed control loop is taken from OVATION Monitoring and Distributed Control System.

- UVOD

Protočni kotao koji je postavljen u TE Gacko je tipa            П-990-255    (П-64). Podijeljen je u dvije simetrične nitke A i B koje se dalje dijele na podnitke A1 i A2, B1 i B2.

Ogrevne površine kotla primarne pare obuhvataju::

- vodeni ekonomajzer (VE),

- niski radiacioni dio I i II (NRD I i NRD II),

- srednji radiacioni dio (SRD),

- visoki radiacioni dio (VRD),

- plafonski ekran (PE),

- para-para toplotni izmjenjivač (PPTI),

- zavjesni pregrijač pare I i II (ZPP I i ZPP II) i

- konvektivni pregrijač pare (KPP).

Za regulaciju temperature u primarnom traktu kotla koriste se sledeća ubrizgavanja:

- startno ubrizgavanje (iza KPP),

- II ubrizgavanje (ispred ZPP I),

- III ubrizgavanje (ispred KPP).

Obzirom na predmet rada, ogrevne površine kotla sekundarne pare nisu spomenute.

Regulacija temperature ZPP I i II realizuje se ubrizgavanjem preko ventila 1K-106, 1K-107, 1K-206 i    1K-207.

Kao primjer klasičnog rješenja uzeta je regulacija ubrizgavanja preko ventila 1K-106.

- KLASIČNO  RJEŠENJE  REGULACIONOG KRUGA

U nastavku dajemo samo kraći prikaz klasičnog rješenja regulacionog kruga II ubrizgavanja u primarnu paru. Na Sl.1. prikazan je blok dijagram pomenutog kruga.

Termoelement T1 mjeri temperaturu iza ZPP II, dok se termoelementom T2 mjeri temperatura iza ubrizgavanja II, a ispred ZPP I.

Slika 1. Blok dijagram kalsičnog rješenja regulacionog kruga

Sa termoelementa T1, preko kompenzacionog mosta, milivoltni signal se dovodi na milivoltni pretvarač koji se spaja na ulaz procesne veličine PID regulatora.

U grani termoelementa T2 postavljen je diferencijator radi brže reakcije na promjene temperature iza ubrizgavanja.

Preko potenciometarskog zadavača postavlja se SET POINT PID regulatora.

PID regulator je koračnog tipa.

Iz koračnog PID regulatora izlazi se vode na tiristorski pretvarač (aktuator) koji pokreće trofazni asinhroni motor.

Informacija o položaju ventila uzima se sa omskog davača. Omski davač je smješten na osovini motora ventila. Preko otpornog pretvarača ((/I) strujni signal položaja ventila je vođen za indikaciju na komandnom pultu kroz relejne ormare izbornog upravljanja. Opseg regulacije (10-90%) ostvaren je preko krajnjih kontakata.

Tiristorski pretvarač je zaštićen termičkim i prekostrujnim članom.

- DIGITALNI OPIS REGULACIONOG KRUGA

  - Uvodna razmatranja

Brzi razvoj čipova visokog stepena integracije (VLSI) doveo je do brzog razvoja  informacionih tehnologija. To se prije svega ogleda u razvoju digitalnih računara koji su postali sastavni dio kako malih tako i velikih industrijskih sistema.

U TE Gacko, tokom prošlogodišnjeg remonta, uveden je novi procesni monitiring i kontrol sistem vodećeg svjetskog proizvođeča WESTINGHOUSE.

OVATION proces monitoring i kontrol sistem predstavlja najnoviji sistem koji po svojim performansama trenutno prevazilazi svoje konkurente.

Obzirom na ograničeni prostor nije moguće navsti i osnovne karakteristike ovoga sistema. Ipak, kroz detaljniju analizu relativno jednostavnijeg regulacionog kruga mogu se sagledati mnoge mogućnosti ovog sistema.

Prije nego što pređemo na opis rgulacionog kruga u nastavku ćemo dati  samo kratak opis korištenih algoritama.

  - Kratak opis primjenjenih algoritama

Algoritam FUNCTION F(x) generiše funkciju koja je određena elementima x,y niza pri čemu svakom elementu niza x (koordinata x) odgovara element niza y (koordinata y). Maksimalan broj ovih elemenata je 12.

LEAD LAG je nelinearna prenosna funkcija čiji je izlaz funkcija prethodnog izlaza OO, prethodnog ulaza OI, novog ulaza I, pojačanja G, konstanti LEAD , LAG i perioda uzrokovanja H, i dat je sledećim izrazom (1):

(1)

Gornja jednačina je numerički izražena prenosna funkcija (2):

(2)

(1  -  LEAD TIME

(2  -  LAG TIME

MASTATION algoritam omogućava MMI između operatora RLI modula i funkcionalnog procesora – kontrolera.

Kao primjer MMI interfejsa navodimo kontrolni prozor regulacionog ventila koji je dat na Sl. 2.

Slika 2. Grafički prozor regulacionog ventila

Prozor MASTATION-a pojavljuje se dvostrukim klikom izabranog ventila. Dio prozora grafičkog interfejsa koji pripada razmatranom ventilu dat je na Sl. 3.

Slika 3. Dio prozora grafičkog interfejsa

Prozor regulacionog ventila (Sl. 2) uključuje: naziv pogona, numeričku i bar grafik procesne veličine, zadane veličine, korekcije, procentnu vrijednost te bar grafik i numeričku vrijednost otvorenosti ventila.

Osim toga kontrolni prozor sadrži tastere za izbor načina rada i tastere za zadavanje vrijednosti.

Izlaz DIVADE algoritma je količnik dat relacijom (3):

(3)

gdje je G1 i B1 pojačanje i pomjeraj (bias) ulazne veličine 1, dok je G2 i B2  pojačanje i pomjeraj (bias) ulazne veličine2.

Flag digitalnog izlaza H/L algoritma setovan je kada je ulazna vrijednost veća ili manja od zadane vrijednosti.

Transfer algoritam ostvaruje prelaz sa jednog na drugi ulaz u zavisnosti od digitalne vrijednosti flaga.

Detaljnija uloga transfer algoritma obrađena je u poglavlju 3.3. kod opisa traking signala.

Na Sl. 4. dat je grafički prikaf transfer algoritma .

Slika 4. Transfer algoritma

Ako je vrijednost flaga jednaka 1 izlaz (OUT) jednak je ulazu IN2, odnosno ulazu IN1 kada je flag jednak 0.

QUALITYMON algoritam setuje digitalni izlazni signal ako ulazna veličina ima isti kvalitet kao i ona koja je definisana u određenom fildu.

AVALGEN generiše definisanu  analognu vrijednost.

Izlaz ONESHOT algoritma je setovan kod prelaza 0(1. Istovremeno se pobuđuje tajmer koji se resetuje poslije isteka podešenog vremena.

2XSELECT (2XMTR) algoritam prati kvalitet i devijaciju dva analogna ulaza. Izlaz je jednak: većoj vrijednosti, manjoj vrijednosti ili srednjoj vrijednosti od analognih ulaza, u zavisnosti od podešenja algoritma.

RATE LIMIT algoritam ograničava brzinu promjene ulazne veličine. Ako je brzina promjene ulazne veličine manja od definisane, brzina promjene izlazne vrijednosti jednaka je ulaznoj. Ako je brzina promjene ulazne veličine veća od definisane, brzina promjene izlazne veličine se ograničava prema podešenoj vrijednosti.

  - Opis strukture

Pojednostavljena blok šema razmatranog regulacionog kruga data je na Sl. 5. Za realizaciju regulacionog kruga koriste se sledeće ulazne veličine:

- dvije temperature pare prije ZPP I (iza ubrizgavanja),

- dvije temperature iza ZPP II,

- pozicija ventila iza ZPP II

- pozicija ventila 1K-106 prije ZPP I,

- pritisak napojne vode za ubrizgavanje,

- pritisak primarne pare ispred brzo redukcionog rashladnog sistema,

- ostale potrebne analogne vrijednosti od regulatora snage bloka (Load demand computer – LDC u daljem tekstu) i regulatora kotla kao što su aktivna snaga, pritisak ispred turbine itd.

Ulazne digitalne veličine predstavljaju informacije o otvorenom i zatvorenom položaju ventila kao i o režimu rada. Vidimo da je broj ulaznih informacija znatno veći nego kod klasičnog regulacionog kruga.

Od dvije ulazne analogne vrijednosti formira se jedna veličina preko 2XMTR algoritma koji je opisan u tački 3.2. Na ovaj način je povećana pouzdanost sistema jer kod prekida ili neispravnosti jednog mjernog kruga algoritam koristi drugu mjernu veličinu. Takođe, kod nedozvoljenih odstupanja između ulaznih veličina, regulacija se automatski prevodi na ručni rad.

Korekciju zadane vrijednosti nadređenog PID regulatora određuje koordinator snage bloka. Konstante nadređenog i podređenog PID regulatora određuje regulator snage kotla.

Slika 6. Funkcija nadređenog regulatora

Na Sl. 6. dat je grafik funkcija integralnog, derivativnog i proporcionalnog člana nadređenog PID regulatora , dok je na Sl. 7. dat grafik funkcija za iste parametre podređenog PID regulatora.

Korekcija od pritiska napojne vode za ubrizgavanje i pritiska primarne pare uvodi se preko DIVADE algoritma. U slučaju lošeg kvaliteta jedne od ove dvije veličine korekcija se uzima od unaprijed dafinisane analogne vrijednosti AVALGEN A2.

Kada ventil dostigne krajnji položaj otvorenosti, odnosno zatvorenosti preko algoritma M/A MODE spriječeno je dalje izdavanje komande za otvaranje, donosno zatvaranje ventila. Prelazak na ručni režim iz automatskog vrši se u slučaju izbora lokalnog režima rada, kod greške na davaču položaja, kada je odstupanje položaja veće od definisanog H/L algoritma i kod

nestanka napajanja.

Zahtjev (prati položaj( se prosleđuje u svim navedenim slučajevima kao i za zahtjev ručno i kod izdavanja komande otvaranja odnosno zatvaranja ventila po ONESHOT algoritmu.

Prelazak sa ručnog na automatski režim rada vrši se preko transfer algoritma. Ovaj prelaz traba da bude u većini slučajeva (bez skoka(.

To je potrebno, obzirom na prirodu procesa i instalisanu opremu. (Bez udarni( – mirni prelaz postiže se signalima koji se šalju između algoritama. Ova izmjena informacija naziva se traking. Traking signali se automatski generišu grafičkim editorom za kreiranje upravljačke logike (CONTROL BILDEROM).

Traking logika je potpuno transparentna za korisnika. Korisnik ima opciju isključenja trakinga.

Slika 7. Funkcija podređenog regulatora

Slika 5. Blok dijagram digitalnog rješenja regulacionog kruga

Izlaz iz MASTATION algoritma preko trensfer algoritama vodi se na RLI modul (loop interface modul). RLI modul je specijalno konstruisan modul za regulacione krugove.

Modul ima dva analogna ulaza, jedan analogni izlaz, dva digitalna ulaza i dav digitalna izlaza. Na analogne ulaze dovodi se izlaz iz PID regulatora i informacija o davaču položaja. Razlika te dvije veličine predstavlja grešku koju koriguje sam RLI modul preko implementiranog algoritma. Na ovaj način je kontroler oslobođen iterativnih postupaka koji uzimaju dosta procesorskog vremena.

Grafik promjene regulisane temperature primarne pare prikazan je na Sl. 8.

Osim toga na datoj slici su prikazane i promjene temperature iza PE, iza drugog ubrizgavanja i pozicija ventila 1K-106. Temperatura iza širma mijenja se u granicama od  (10(C. Promjena temperature iza samog ubrizgavanja je još manja.

Sa grafika se može vidjeti odziv sistema na veću promjenu ulazne veličine. Kod porasta temperature iza PE dolazi do povećanja otvorenosti ventila za (50%, tako da se temperatura iza širma održava u gore navedenoj granici.

- ZAKLJUČAK

Provedena analiza klasičnog i digitalnog rješenja ukazuje na prednosti korištenja digitalnog rješenja. Ove prednosti se, između ostalih, ogledaju u:

- Mogućnosti dinamičkog podešenja parametara regulatora od viših regulatora.

- Uvođenju  više mjernih veličina doptinosi povećanju funkcionalnosti regulacionog kruga.

- Uzimanju dvije ili više mjernih veličina za procesnu veličinu povećava raspoloživost sistema.

- Bezudarnnom prelazu iz jednog u drugi režim rada.

- Znatnom je smanjenju hardverskog ožičenja.

- Olakšanju i znatnom proširenju mogućnosti testiranja.

- Mogućnošću optimalnog podešenja regulatora kroz primjenu raznih simulacionih paketa.

LITERATURA

[1]   Westinghouse: Ovation I/O Reference Manual

[2]   Westinghouse: Ovatiov Algorithms Reference Manual

[3]   Projektna dokumentacija firme Energoinvest

[4]   Projektna dokumentacija firme Westinghouse

[5]   Ljubiša S. Draganović: Elementi i sistemi automatskog upravljanja, LOLA Institut, Beograd, 1997.