UPITNA SUPERIORNOST AKTIVNIH GROMOBRANSKIH HVATALJKI

QUESTIONABLE SUPERIORITY OF ALTERNATIVE AIR TERMINALS

Slavko Vujević, Rino Lucić, Dino Lovrić, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Hrvatska

Sadržaj – U posljednje vrijeme, velik je pritisak proizvođača i prodavatelja neklasičnih (aktivnih) sustava zaštite od munje da se njihovi sustavi masovno primijene. To su, prije svega CTS / DAS sustavi čiji se princip rada zasniva na sprječavanju nastanka munje i ESE sustavi čiji je princip rada prethodno uzlazno izbijanje. Ovi sustavi, naročito ESE sustav sve se više nude i na domaćem tržištu, a pri oglašavanju njihovih značajki ističe se da su superiorniji u odnosu na klasični Franklinov sustav zaštite od munje. U radu su ukratko opisane značajke pojedinog sustava te je zaključeno da ne postoji eksperimentalni dokaz da su aktivne gromobranske hvataljke učinkovitije od klasične Franklinove štapne hvataljke iste visine. Također je razmotren  i problem zamjene radioaktivnih gromobranskih hvataljki.

Abstract – Lately, there is a certain amount of pressure coming form the manufacturers and distributors of alternative air terminals for their systems to be used on a mass scale. These systems are primarily, CTS / DAS systems whose operating principle is based on stopping the occurrence of lightning strikes and ESE systems that rely on a previous upward streamer. These systems, particularly the ESE system are increasingly present in the local markets. The manufacturers point out that they are superior in relation to the classic Franklin LPS. In this paper the characteristics of these systems are described and it is concluded that there is no experimental evidence that the alternative air terminals are more effective than the classic Franklin lightning rod of the same height. Furthermore, the problem of replacing the radioactive lightning rods is also analyzed.

1. UVOD

Mnoštvo IEC normi iz područja zaštite od munje, nedavno je zamijenjeno novim skupom od četiri norme objedinjene pod zajedničkom oznakom IEC 62305 [1] – [4]. Prema toj normi, instalacija za zaštitu od munje naziva se vanjski sustav zaštite od munje, odnosno vanjski LPS. Uloga vanjskog LPS-a je prihvaćanje izravnog udara munje u objekat, uključujući udare u bok objekta te odvođenje struje munje u tlo bez termičkih ili mehaničkih oštećenja te bez pojave opasnih iskrenja koja mogu izazvati požar ili eksploziju. IEC normama je predviđen tzv. klasični sustav zaštite od munje, što je koncepcijski Franklinov sustav zaštite od munje, izumljen davne 1753. godine. Takav klasični sustav zaštite od munje predviđa i većina međunarodnih i nacionalnih normi, npr. NFPA 780 američka norma za zaštitu od munje [5].

Od samog Franklinovog izuma sustava zaštite od munje, mnogi istraživači su nastojali postići što djelotvorniji sustav zaštite od munje, rukovodeći se tehno-ekonomskim kriterijima. Posljednjih desetljeća tržište je preplavljeno novim neklasičnim (aktivnim) sustavima zaštite od munje, a dominantna su dva takva neklasična sustava. Prvi od njih je sustav za sprječavanje nastanka munje, koji je poznat kao CTS sustav (Charge Transfer System) ili pak kao DAS sustav (Dissipation Array System). Drugi neklasični sustavi su ESE sustavi (Early Streamer Emission), odnosno sustavi s prethodnim uzlaznim izbijanjem.

Vodeći svjetski znanstvenici i nezavisni stručnjaci iz područja zaštite od munje, koji su zagovornici Franklinovog sustava zaštite od munje, i proizvođači i prodavatelji neklasičnih sustava zaštite od munje, diljem svijeta, oštro se sukobljavaju oko učinkovitosti neklasičnih sustava zaštite od munje [6]. Stoga će u ovom radu biti ukratko predstavljeni svi ti sustavi te će, na osnovi dostupnih spoznaja, biti izvedeni i zaključci o njihovoj učinkovitosti.

2. KLASIČNI  LPS

Prema normi IEC 62305, klasični LPS se sastoji od vanjskog LPS-a i unutarnjeg LPS-a. Vanjski LPS se sastoji od sustava hvataljki na vrhu objekta, niskootpornog uzemljivačkog sustava i sustava odvoda od niskootpornog materijala. Uloga gromobranske hvataljke je prihvaćanje udara munje. Prema normi IEC 62305-3, sustav hvataljki može biti izveden od bilo koje kombinacije štapova, razvučenih žica i mreže vodiča. Kod objekata viših od 20 m, svakih 20 m se odvodi povezuju horizontalnim vodičima. S obzirom na učinkovitost vanjskog LPS-a, razlikujemo četiri razine zaštite.

Unutarnji LPS obuhvaća sve postupke koji doprinose smanjenju učinaka struje munje unutar zaštićenog prostora. Osnovne mjere unutarnjeg LPS-a su ekvipotencijalizacija te postizanje sigurnosnog razmaka između vodljivih dijelova u zaštićenom prostoru radi sprječavanja opasnog iskrenja. Nadalje, električni i elektronički sustavi unutar objekta štite se pomoću uređaja prenaponske zaštite. Kod vanjskog LPS-a, važan je razmještaj hvataljki. Pri projektiranju sustava hvataljki mogu se primijeniti metoda zaštitnog kuta, metoda kotrljajuće kugle i metoda veličine oka mreže. Naravno, može se koristiti i kombinacija ovih metoda.

Proizvođači i prodavatelji ESE hvataljki i CTS / DAS uređaja vrlo često osporavaju učinkovitost klasičnog vanjskog LPS-a. Međutim, niz podataka o učinkovitosti klasičnog vanjskog LPS-a može se naći npr. u radovima [7] i [8], koji su pisani na traženje NFPA (National Fire Protection Association) radi dokumentiranja valjanosti klasičnih gromobranskih hvataljki.

3. SUSTAVI  ZA  SPRJEČAVANJE  NASTANKA  MUNJE

Iako je koncept mnogo stariji, komercijalizaciju CTS / DAS sustava je započela tvrtka LEA (danas LEC) ranih 1970-ih godina. Zamisao o sprječavanju nastanka munje se zasniva na tvorbi uređaja koji imaju hvataljke (ionizatore) s mnoštvom šiljaka koji bi trebali odaslati dovoljnu količinu naboja koja će stići do oblaka i neutralizirati naboj u oblacima. Ubrzo je američka vlada zatražila provjeru učinkovitosti CTS / DAS sustava, a rezultati provjere se nalaze u izvještaju objavljenom 1977. godine [9]. Zaključak je bio da nastanak munje ne može biti spriječen. To su potom potvrdile i druge studije [10] - [12]. Nakon višekratnih udara munje u CTS / DAS uređaje, tvorci tih uređaja su revidirali svoju teoriju prestavši tvrditi da se pomoću CTS / DAS uređaja može neutralizirati naboj u oblacima. Umjesto toga, počeli su govoriti da postoji razlog vjerovati da CTS / DAS uređaji mogu smanjiti učestalost udara munje.

Proizvođači CTS / DAS uređaju su, zahvaljujući agresivnom marketingu, uspjeli prodati tisuće takvih uređaja. To ih je ohrabrilo da počnu tvrditi da je mnoštvo njihovih zadovoljnih kupaca najbolji dokaz da CTS / DAS uređaji sprječavaju nastanak munje. Osim toga, jedan takav masovno rabljeni uređaj treba i odgovarajuću normu. S tim ciljem LEC je čak u pet navrata bezuspješno predlagao NFPA normu, a posljednji put prijedlog norme je odbačen u siječnju 2005. godine. Prethodno je prijedlog norme odbačen 1989., 1991., 2000. i 2002. godine. Osim toga, LEC je bezuspješno pokušavao ishoditi i IEEE normu. U tom nastojanju je uveden i naziv CTS umjesto prvobitnog naziva proizvoda DAS pod kojim je proizvod bio registriran. U svom dopisu od 24. studenog 2000. godine, upućenom Odboru za norme PES sekcije IEEE-a, uvaženi je professor emeritus C. A. Moore iz Novog Meksika konstatirao da je predloženi CTS / DAS sustav, opisan u prijedlogu IEEE norme, popis želja, a ne znanost [13].

Sveobuhvatna prosudba CTS / DAS i ESE sustava nalazi se u radu Umana i Rakova [14]. I u tom radu je zaključeno da CTS / DAS uređaji ne mogu spriječiti nastanak munje. Ovaj rad je od posebne važnosti jer je bio općepodržan od znanstvenika, uključujući ICLP (International Conference on Lightning Protection), American Geophysical Union i American Meteorogical Society.

4. RADIOAKTIVNE  ESE HVATALJKE

Prvi uređaji s prethodnim uzlaznim izbijanjem (ESE) bile su radioaktivne gromobranske hvataljke, koje sadrže radioaktivno punjenje postavljeno pri vrhu hvataljke. Ideja je bila da će radioaktivno zračenje ionizirati zrak i na taj način trasirati put za naboj iz oblaka. Kad bi to bila istina, onda bi radioaktivne ESE hvataljke imale mnogo veći zaštićeni prostor od klasične štapne hvataljke. Međutim, vrlo brzo je utvrđeno da radioaktivna ESE hvataljka nije ništa učinkovitija od klasične Franklinove štapne hvataljke iste visine. To su prvi pokazali Müller-Hillerbrand 1962. godine [15] i Baatz 1972. godine [16]. Poslije su to potvrdili i drugi istraživači (npr. Golde, 1977.) pa je vrlo brzo u većini zemalja zabranjena upotreba radioaktivnih ESE hvataljki.

Prema podacima APO agencije (www.apo.hr), koji se mogu pronaći u Novostima br. 9, u Republici Hrvatskoj je bilo postavljeno ukupno 430 radioaktivnih gromobranskih hvataljki. Prema stavku 1. članka 143. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 84/00), zabranjena je ugradnja novih radioaktivnih gromobrana, a svi radioaktivni gromobrani su morali biti uklonjeni najkasnije do 31. prosinca 2005. godine. Evidenciju o radioaktivnim gromobranima vodi Državni zavod za zaštitu od zračenja Republike Hrvatske, dok inspekcijski nadzor obavlja Ministarstvo zdravstva. Svaki radioaktivni izvor je upisan u središnji registar izvora ionizirajućih zračenja kojeg vodi Državni zavod za zaštitu od zračenja. Autori ovog članka su od odgovornih osoba u Ministarstvu zdravstva i u Državnom zavodu za zaštitu od zračenja saznali da ima još uvijek oko 20 % neuklonjenih radioaktivnih gromobrana. U normalnom radu radioaktivno punjenje ne predstavlja neku opasnost za zdravlje ljudi. Međutim, ako ga netko nestručan demontira ili pak ako padne s krova ili sa stupa na zemlju, tada predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi.

5. NERADIOAKTIVNE  ESE  HVATALJKE

Neradioaktivne ESE hvataljke su se razvile kao zamjena za radioaktivne ESE hvataljke nakon što se pokazalo da radioaktivne hvataljke nisu učinkovitije od Franklinove štapne hvataljke. Dva su osnovna tipa neradioaktivnih ESE hvataljki. U prvi tip spadaju ESE hvataljke koje nisu spojene na vanjski izvor (Prevectron, Dynasphere, Intercepror, itd.), dok u drugi tip spadaju ESE hvataljke koje su spojene na vanjski izvor s pulzirajućim naponom (Pulsar, Corona II, Satelit, itd.).

ESE sustavi su slični klasičnom vanjskom LPS-u. Međutim, njegovi proizvođači i prodavatelji tvrde da ESE hvataljka uslijed stvorenog prethodnog uzlaznog izbijanja značajno povećava zaštićeno područje u odnosu na Franklinovu štapnu hvataljku iste visine. Dakle, prethodno uzlazno izbijanje je, prema pretpostavci, toliko intenzivno da se na umjetan način povećava visina hvataljke i time bitno povećava hvataljkom zaštićeni prostor. Na osnovi te teorijske pretpostavke, proizvođači i prodavatelji ESE hvataljki zagovaraju tezu da se Faradayev kavez kojeg tvori vanjski LPS propisan IEC normama može bitno osiromašiti te da su za zaštitu velikih objekata dovoljne jedna do dvije ESE hvataljke s po jednim odvodom.

Najpoznatiji svjetski proizvođači i/ili prodavatelji neradioaktivnih ESE hvataljki prvog tipa, koje nisu spojene na vanjski izvor, su tvrtke Indelec (Francuska), Heary Bros. Lightning Protection (SAD), National Lightning Protection Corporation (SAD), Lightning Preventor of America (SAD), Lightning Protection International of Tasmania (Australija). Za nas je od posebnog interesa ESE hvataljka Prevectron  koju proizvodi i prodaje francuska tvrtka Indelec.  Prevectron se nudi na europskom i hrvatskom tržištu, a na američkom tržištu ga prodaje tvrtka National Lightning Protection Corporation. Prema specifikacijama proizvođača, princip rada Prevectrona je taj da se on ponaša kao kondenzator koji prikuplja naboj iz okolnog prostora kada jakost električnog polja u okolnom prostoru značajno poraste uslijed približavanja glave munje. Teorijska pretpostavka je da se s približavanjem glave munje u Prevectronu skupi dovoljno naboja da dođe do prethodnog uzlaznog izbijanja koje se spoji s kanalom munje.

Vodeći znanstvenici svijeta iz područja zaštite od udara munje dokazali su teorijski i mjerenjem da ni neradioaktivne ESE hvataljke nisu ništa učinkovitije od Franklinove štapne hvataljke iste visine [6] - [8], [14], [17] - [22]. Međutim, ono što nije uspjelo tvorcima jednako (ne)učinkovitih CTS sustava, uspjelo je proizvođačima Prevectrona. Oni su uspjeli isposlovati izdavanje normi u Francuskoj [23] i u nekoliko europskih zemalja, koje normiraju upotrebu Prevectrona, odnosno ESE hvataljki. Prema podacima tvrtke Indelec (www.indelec.com), to su norme NF C 17-102 (Francuska), UNE 21-186 (Španjolska), I 20 (Rumunjska), JUS N.B4.810 (Srbija i Crna Gora) i STN 3-1391 (Slovačka). Prema tim normama i podacima proizvođača, zaštićeni prostor hvataljke Prevectron 2 je mnogo veći od zaštićenog prostora klasične Franklinove hvataljke.

Upotrebi ESE tehnologija oštro se protive vodeći svjetski znanstvenici i stručnjaci, uključujući nezavisne znanstvenike i stručnjake iz Francuske [17]. Nakon zaključka INERIS-ove studije [17] da je ESE teorija pogrešna te da nije ni na koji način potvrđena veća učinkovitost ESE hvataljki u odnosu na Franklinovu štapnu hvataljku iste visine, otpor nezavisnih pojedinaca i grupa u Francuskoj prema ESE tehnologiji se bitno povećao. Pod pritiskom protivnika ESE tehnologije, pristupilo se promjeni francuske norme NF C 17-102 u prvoj polovini 2001. godine. Međutim, novi prijedlog francuske norme za ESE hvataljke odbacili su protivnici ESE tehnologija tražeći mnogo veće promjene i povlačenje norme iz 1995. godine. To je omogućilo prodavateljima i proizvođačima ESE hvataljki da i dalje koriste diskreditiranu normu NF C 17-102 iz 1995. godine prilikom predstavljanja svojih ESE hvataljki.

6. PRAVNA  DEMISTIFIKACIJA  UČINKOVITOSTI  ESE HVATALJKI  U  SAD-u

Usprkos višegodišnjem nastojanju, zagovornici ESE tehnologija nisu uspjeli u nakani da se u SAD-u usvoji NFPA norma za ESE uređaje. Prvi Prijedlog norme NFPA 781 za ESE uređaje odbačen je 1995. godine. Zagovornici ESE tehnologija, predvođeni tvrtkom Heary Bros., tužili su NFPA i druge. Okružni sud u Arizoni je naložio da se načini novi znanstveno utemeljeni prijedlog norme NFPA 781. Prihvaćanju preinačenog prijedloga norme oštro se usprotivilo 17 vodećih svjetskih znanstvenika iz 15 zemalja koji su članovi Znanstvenog komiteta Međunarodne konferencije za zaštitu od munje (Scientific Comittee of ICLP). U svom očitovanju odaslanom NFPA dana 26. veljače 1999. godine [24], zaključno su istakli da je očito da koncept ESE hvataljki ne može postići nivo sigurnosti definiran prijedlogom norme te da prijedlog norme ne udovoljava minimalnim zahtjevima po pitanju sigurnosti, pa ga stoga treba po drugi put u cijelosti odbaciti. Tako je i po drugi put odbačen prijedlog norme NFPA 781. To je bio razlog da se sudski spor između zagovornika ESE tehnologija, predvođenih tvrtkom Heary Bros., s jedne strane i  NFPA i drugih s druge strane nastavi.

Dana 7. listopada 2005., Okružni sud u Arizoni presudio je u prethodno spomenutom sporu između zagovornika ESE tehnologija, predvođenih tvrtkom Heary Bros., i  NFPA i drugih [26]. Tom je presudom sud prodavateljima ESE hvataljki zabranio oglašavati da ESE hvataljke imaju veći zaštićeni prostor od Franklinovih štapnih hvataljki. Zagovornicima ESE hvataljki nije pomoglo ni pozivanje na francusku normu [23] kao ni na norme drugim zemalja koje odobravaju upotrebu ESE hvataljki i prihvaćaju teorijsku pretpostavku da ESE hvataljka ima veći zaštićeni prostor od Franklinove hvataljke. Proizvođači i prodavatelji ESE hvataljki zagovaraju da se velika zgrada može zaštititi s jednom ili dvije ESE hvataljke i to u slučaju kada IEC i NFPA norme predviđaju 20 ili više Franklinovih štapnih hvataljki i mnoštvo odvoda za takvu zgradu. Ako učinkovitost ESE hvataljke nije veća od učinkovitosti Franklinove štapne hvataljke, to znači da tisuće objekata koji su zaštićeni s ESE hvataljkama i malim brojem odvoda ima veoma neučinkovitu zaštitu od munje te je za takve objekte rizik od nastanke štete uslijed udara munje veoma velik.

7. GLAVNI  ARGUMENTI  PROTIV  UPORABE  AKTIVNIH  GROMOBRANSKIH  HVATALJKI

Teoriju o većoj učinkovitosti aktivnih gromobranskih hvataljki osporili su vodeći svjetski znanstvenici, a to su potvrdili i rezultati eksperimenata nezavisnih institucija i pojedinaca.

Po pitanju (ne)učinkovitosti radioaktivnih ESE hvataljki već odavno nema dvojbi. Međutim, po pitanju (ne)učinkovitosti CTS / DAS tehnologija za sprječavanje nastanka munje i neradioaktivnih ESE tehnologija, rat između zagovornika i oponenata neprekidno traje tijekom zadnjih dvadesetak godina. Poseban su problem ESE tehnologije budući da postoji nekoliko nacionalnih normi koje su zasnovane na teorijskim postavkama o nadmoćnosti ESE tehnologija u odnosu na klasični vanjski LPS s Franklinovim hvataljkama.

Neki od razloga za odbacivanje ESE teorije su:

a) Kod silaznog udara munje, uzlazno izbijanje iz ESE hvataljke se može dogoditi tek kad glava munje sama od sebe dođe u blizinu hvataljke, jer je energija prikupljena u hvataljci premalena da se stvori značajno prethodno uzlazno izbijanje koje bi bitno povećalo zaštićeni prostor u odnosu na Franklinovu štapnu hvataljku iste visine.

b) Ako i dođe do prethodnog uzlaznog izbijanja, njegova brzina će biti mnogo manja no što predviđa ESE teorija.

c) Prema elektrogeometrijskom modelu,  pretjerano povećavanje visine štapnih hvataljki ne smanjuje značajno potrebni broj hvataljki.

Ako prihvatimo tvrdnju da ESE hvataljke imaju isti stupanj učinkovitosti kao i Franklinove štapne hvataljke iste visine, onda ispada da izvedbom vanjskog LPS-a s jednom do dvije ESE hvataljke s po jednim odvodom platimo punu cijenu za nepotpunu zaštitu objekta.

Glavni problem je u tome što prodavatelji i proizvođači ESE sustava i pripadne norme zagovaraju da se objekat može zaštititi s bitno manjim brojem hvataljki i odvoda u odnosu na klasični vanjski LPS. Izvedbom vanjskog LPS-a s malim brojem ESE hvataljki i bitno osiromašenim Faradayevim kavezom, u konačnici imamo vrlo neučinkovitu zaštitu od munje. Poseban je problem zaštita otvorenih prostora, kao što su stadioni, izvedena pomoću ESE sustava. S obzirom na prethodno navedene spoznaje, takva se zaštita može smatrati neadekvatnom. Klasični pristup zaštiti od munje i IEC norme ne predviđaju zaštitu otvorenih prostora.

Ako ESE hvataljka stvara značajno prethodno uzlazno izbijanje, onda bi ga bilo moguće fotografirati pomoću Boysove kamere. U nemogućnosti da naprave takve fotografije, zagovornici ESE tehnologija i dalje inzistiraju na valjanosti svoje teorije. Međutim, postoje fotografije koje opovrgavaju stvaranje značajnog prethodnog izbijanja aktivnih gromobranskih hvataljki [27].

8.  NEKE  OD  EKSPERIMENTALNIH  POTVRDA  NEUČINKOVITOSTI  NERADIOAKTIVNIH  ESE HVATALJKI

Neke od eksperimentalnih potvrda neučinkovitosti ESE hvataljki navedene su u radu [28]. Prilikom laboratorijskih ispitivanja na sveučilištu u Manchesteru, Engleska [29], jedna pored druge bile su postavljene tri ESE hvataljke (Prevectron 2-S6.60, Dynasphere 3000, Pulsar 60) i Franklinova štapna hvataljka. Od ukupno 420 ispitivanja, u 55 (13,1 %) slučajeva nije bilo izbijanja, u 200 (47,6 %) slučajeva došlo je do izbijanja u Franklinovu štapnu hvataljku, a u samo 165 (39,3 %) slučajeva došlo je do izbijanja u neku od triju ESE hvataljki. Slični rezultati su dobiveni i prilikom laboratorijskih ispitivanja na sveučilištu u Damasku, Sirija [30] i tehničkom sveučilištu u Ilmenau, Njemačka.

Od posebne je važnosti ispitivanje koje je provedeno u Novom Meksiku, SAD u prirodnim uvjetima [31]. U ispitnoj stanici na nadmorskoj visini od 3287 metara (Sl. 1) bile su postavljene tri hvataljke: ESE hvataljka, Franklinova štapna hvataljka sa žašiljenim vrhom te Franklinova štapna hvataljka sa zaobljenim vrhom. Tijekom osmogodišnjeg ispitivanja, svi izravni udari munje bili su u Franklinovu štapnu hvataljku sa zaobljenim vrhom.

Sl. 1. Raspored i vrsta hvataljki - ispitna stanica u Novom Meksiku

U glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru, postavljen je znatan broj različitih ESE štapnih hvataljka na mnogim zgradama, počevši od 1990-ih. U toj zoni s ekstremno velikim brojem olujnih aktivnosti (više od 200 dana godišnje), jedinstvena je prigoda za ispitivanje učinkovitosti tih hvataljka u prirodnim uvjetima. Takvo ispitivanje je provedeno, a rezultati su opisani u članku [32]. Više od 80 % zgrada viših od 60 m doživjelo je barem jedan udar munje. Zabilježene su mnoge štete. Munje su ponegdje udarile sasvim blizu ESE uređaja ili ispod ESE uređaja. Novijeg je datuma izravni udar munje u sportsku dvoranu Alcobondas (Madrid, Španjolska) koji se dogodio 8. listopada 2005. godine. Dvorana je bila zaštićena ESE hvataljkom.

9. PROBLEM  ZAMJENE  RADIOAKTIVNIH  HVATALJKI

Mnogi su objekti u svijetu bili zaštićeni od udara munje radioaktivnim gromobranima, što je bilo propisano odgovarajućim pravilnicima i normama. Međutim, vrlo se brzo uvidjelo da takvi gromobrani nisu niti približno učinkoviti kao što se smatralo. Dapače, oni su bili veliki promašaj.

Stoga je ugradnja novih radioaktivnih hvataljki bila zabranjena, a postojeći radioaktivni gromobrani su morali biti demontirani do nekog datuma propisanog zakonima pojedine države. Nažalost, mnoge države, uključujući i RH, nisu do današnjeg dana uklonile sve radioaktivne gromobrane.

Nakon zakonom nametnute demontaže radioaktivnih gromobrana, objekti će ostati ili su ostali bez ikakve zaštite od udara munje. To je idealna prilika za prodavatelje i proizvođače ESE hvataljki da ponude svoju hvataljku kao idealnu zamjenu za radioaktivne hvataljke.

Smatramo da je jedino ispravno rješenje objekte, koji su bili zaštićeni pomoću radioaktivnih gromobrana, zaštititi pomoću vanjskog LPS-a u skladu s normom IEC 62305. Zamjena radioaktivne hvataljke ESE hvataljkom ili nekom drugom hvataljkom kao što je npr. hvataljka s kružnim prstenom [22], uz zadržavanje istog broja hvataljki i odvoda nije dobro rješenje kad je riječ o većim objektima koji po IEC normama zahtijevaju veći broj hvataljki i odvoda, odnosno gušću mrežu vodiča (Faradayev kavez).

10. ZAKLJUČAK

Klasični sustav zaštite od munje dokazao je svoju učinkovitost statističkom usporedbom nastalih šteta na objektima koji su zaštićeni vanjskim LPS-om i onih koji nisu zaštićeni. Elektrogeometrijski model i metoda kotrljajuće kugle su dobra teorijska podloga za projektiranje sustava zaštite od munje.

Nema eksperimentalne potvrde da su CTS / DAS sustavi teorijski zasnovani na sprječavanju nastanka munje i ESE sustavi teorijski zasnovani na prethodnom uzlaznom izbijanju učinkovitiji od klasične Franklinove hvataljke iste visine.

Prema postojećim nacionalnim normama za ESE tehnologiju, veći objekti se štite s jednom ili dvije ESE hvataljke i jednim odvodom po hvataljci. Taj sustav predstavlja neučinkovitu zaštitu objekta od udara munje te cjelokupna gromobranska instalacija ne udovoljava zahtjevima IEC normi.

Objekte koji su bili zaštićeni pomoću radioaktivnih gromobrana, ispravno je zaštititi pomoću vanjskog LPS-a u skladu s normom IEC 62305.

Na osnovi stečenih spoznaja, priklanjamo se mišljenju vodećih svjetskih znanstvenika i stručnjaka iz područja zaštite od munje da aktivne gromobranske hvataljke bilo da se radi o radioaktivnim ESE hvataljkama, CTS / DAS sustavima ili pak o neradioaktivnim ESE hvataljkama nemaju veću  učinkovitost od klasične Franklinove štapne hvataljke.

11. LITERATURA

[1]    IEC 62305-1,  Protection Against Lightning - Part 1:  General Principles, 2006.

[2]    IEC 62305-2,  Protection Against Lightning - Part 2:  Risk Management, 2006.

[3]    IEC 62305-3,  Protection Against Lightning - Part 3:  Physical Damage to Structure and Life Hazard, 2006.

[4]    IEC 62305-4, Protection Against Lightning - Part 4: Electrical and Electronic Systems within Structures, 2006.

[5]    NFPA 780, Standard for the Installation of Lightning Protection Systems, 2008.

[6]    A. M. Mousa, War of the Lightning Rods, Electricity Today, No. 2, 2004.

[7]    Federal Interagency Lightning Protection User Group, The Basis of Conventional Lightning Protection Technology: A Review of the Scientific Development of Conventional Lightning Protection Technologies and Standards, 2001.

(http://www.lightningsafety.com/nlsi_lhm/conventionalLPT.pdf)

[8]    Report of the Committee on Atmospheric and Space Electricity of the American Geophysical Union of the Scientific Basis for Traditional Lightning Protection Systems, 2001. (http://www.agu.org/focus_group/ASE/NFPAreport.pdf)

[9]    J. Hughes (Editor), Review of Lightning Protection Technology for Tall Structures, Office of Naval Research, Arlington, Virginia, Report No. AD-A075 449,275 pp.6, 1977.

[10]    A. M. Mousa, The Applicability of Lightning Elimination Devices to Substations and Power Lines, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 13, No. 4, pp. 1120-1127, 1998.

[11]    A. M. Mousa, Validity of the Lightning Elimination Claim (http://www.lightningsafetyalliance.com/documents/elimination_claims.pdf)

[12]    W. Rison, There is No Magic to Lightning Protection: Charge Transfer Systems Do Not Prevent Strikes

(Included in section 5.4.7 on the web site of: www.lightningsafety.com)

[13]    C. A. Moore, Charge Transfer System is Wishful Thinking, Not Science, 2000.

(Included in section 5.4.4 on the web site of: www.lightningsafety.com)

[14]    M. A. Uman, V. A. Rakov, A Critical Review of Nonconventional Approaches to Lightning Protection, Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 83, No. 12, pp. 1809-1820, 2002.

[15]    D. Müller - Hillerbrand, Beeinfussing der Blitzbahn durch radioaktie Strahlen und durch Raumladungen, Elektrotech. Z. Aust., Vol. 83, pp. 152–157, 1962.

[16]    H. Baatz, Radioactive Isotope verbesern nich den Blitzschutz. Elektrotech. Z., Vol. 93, pp. 101–104, 1972.

[17]    P. Gruet, A Study on Early Streamer Emission Lightning Rods, INERIS (National Institute of Environment, Industry and Hazards), France, 2001.

[18]    D. Mackerras, M. Darveniza, A. C. Liew, Review of Claimed Enhanced Lightning Protection of Buildings by Early Streamer Emission Air Terminals, IEE Proceedings on Science Measurement and Technology, Vol. 144. No. 1, pp. 1-10, 1997.

[19]    W. Rison, Experimental Validation of Conventional and Non-Conventional Lightning Protection Systems, Proceedings of the IEEE PES General Meeting, Toronto, Ontario, Canda, 6 pp., 2003.

[20]    Z. A. Hartono, I. Robiah, A Long Term Study on the Performance of Early Streamer Emission Air Terminals in a High Keraunic Region,

(http://www.lightningsafetyalliance.com/ documents/streamer_emission.pdf)

[21]    McIvor, S., Carpenter, R., Drabkin, M., Evaluation of Early Streamer Emission Air Terminals ,ITEM 1998.

[22]    D. M. Veličkovic, S. S. Ilić, Đ. A. Denić, O nekim aktuelnim problemima pri ugradnji gromobrana sa uređajem za rano startovanje,  I. međunarodna konferencija ELEKTRA I - JUS ISO 14000, Aranđelovac, pp. 318-320, 2000.

[23]    NF C 17-102, Lightning Protection, Protection of Structures and Open Areas Against Lightning Using Early Streamer Emission Air Termninals, 1995.

[24]    C. Mazzetti, Z. Flisowski, A. M. Mousa, The ICLP Statement’s to the NFPA Draft Standard 781, 2 pp., 1999.

(Included in section 5.4.3 on the web site of: www.lightningsafety.com)

[25]    A. A. Pedersen, The Result of a Court Case Concerning ESE Devices (The Short Version), 2004.

(Included in section 5.4.6 on the web site of: www.lightningsafety.com)

[26]    A. A. Mousa, Advertizing ESE Claims is Now Illegal, 2005.

[27]    A. A. Mousa, Photo Proves Fallacy of ESE Theory, 2006.

[28]    F. Noack, Early Streamer Emission Devices – Verbesserung des Blitzschutzes, ETZ, No. 3-4, pp. 2-4, 2002.

[29]    The Electrical Engineering and Power Systems Group, The Results of  Tests on ESE & Franklin Terminals, Test Report No. 43427, University of Manchester, Institute of Science and Technology, (no date).

[30]    M. N. Rayes, Untersuchungen über das Blitzschutzverhalten von Early Streamer Emission Terminals (ESET), Elektrie, Vol. 53, No. 11-12, pp. 401-405, 1999.

[31]    C. B. Moore, G. Aulich, W. Rison, Responses of Lightning Rods to Nearby Lightning, International Conference on Lightning and Static Electricity (ICOLSE), 2001.

[32]    Z. A. Hartono, I. Robiah, A Study of Nonconventional Air-terminals and Stricken Points in a High Thunderstorm Region, Proceedings of the 25th ICLP, pp. 357–361, 2000.